第一章 招标项目要求

## 1.1投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前将密封好投标文件送至招标方 |
| 5 | 中标数量 | 该项目确定中标单位1名，若参与本项目投标的合格投标人不足3名，则本项目招标失败。 |

## 1.2招标项目概况

1、项目名称：育才中学能源管理平台建设项目

2、项目编号：YCZX20200914

3、采购单位：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

4、项目工期：中标公示完毕后3个工作日内签订合同，合同签订后30天内

5、项目质保期：2年

6、项目控制价：22.6万元

## 1.3投标人资格要求

投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供声明函）；

2.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止至评审结束期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准）；

4.参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（投标文件中无需提供证明材料）。

5.本项目不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

7.本项目的特定资格要求：无

## 1.4本项目评审方法和定标方法

本项目采用的评标定标方法：综合评标法、集体议事法定标

## 1.5投标文件组成

（1）营业执照（复印件）。

（2）代表人证明书（加盖公章并有代表人签字）及代表人授权委托书（加盖公章并有授权人和被授权人签字，代表人为投标人代表的只须提供代表人证明书）。

（3）最近三年公司业绩，提供相关合同或中标通知书（2例及以上）复印件。

（4）详细报价单（盖章确认）。

（5）《投标承诺书》。

（6）其它有关资料。

（7）以上文件放入文件袋密封并盖章

## 1.6项目验收、服务要求

- 当满足以下条件时，采购方才向供应商签发货物验收报告：

- 供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

- 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

- 货物具备产品合格证；

- 设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹；

- 如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准；

- 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕；

- 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格；

- 在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件；

2、按国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

3、售后服务：自项目验收完毕之日的第二天计算，免费质保期为2年，免费质保期内中标人应免费提供保养维修服务，履约保证金在质保期到期后无息支付。免费保质期满后，中标人负责有偿维修。：7天24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

## 1.7发票要求及付款方式

- 发票要求：按深圳市南山区财政局的财税要求出具本合同金额 100%的发票；

- 付款方式：按南山区财政局相关文件执行。

第二章  货物清单

## 2.1货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 财政预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理平台建设 | 1 | 批 | 226000.00 |

注：超出财政预算金额的投标报价将做无效标处理。

## 2.2能源管理平台设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电表 | 套 | 2 |  |
| 2 | 开口电流互感器 | 套 | 6 |  |
| 3 | 三相普通智能电表 | 套 | 55 |  |
| 4 | 电流互感器 | 套 | 165 |  |
| 5 | 智能远传水表 | 套 | 2 |  |
| 6 | 无线通讯模块 | 套 | 2 |  |
| 7 | 数据采集器 | 只 | 2 |  |
| 8 | 屏蔽数据线（485线） | 米 | 1425 |  |
| 9 | 电线 | 米 | 570 |  |
| 10 | 电源线 | 米 | 1425 |  |
| 11 | 水表电源线 | 米 | 120 |  |
| 12 | 网络线 | 米 | 350 |  |
| 13 | 电表箱 | 套 | 5 |  |
| 14 | 水表箱 | 套 | 2 |  |
| 15 | 采集箱 | 套 | 2 |  |
| 16 | 线管 | 米 | 120 |  |
| 17 | 金属线槽 | 米 | 114 |  |
| 18 | 金属软管φ25 | 米 | 570 |  |
| 19 | 施工费（电采集点） | 套 | 57 |  |
| 20 | 分项计量系统集成与系统调试 | 项 | 1 |  |

## 2.3能管平台主要设备技术参数需求

| 序号 | 货物名称 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电表 | 电压规格：3×220/380V。 2、▲测量各种电参数（电压电流有功功率无功功率视在功率功率因素频率等）；有功计量精度不低于0.5级 3、▲应有正向有功电能、反向有功电能、四象限无功电能及组合有功电能和两种组合无功电能；计时分时电能，按相应的时间段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷有功电能、无功电能； 计量总、分相的正向、反向谐波电能；测量电压、电流的谐波含量；可测量21次谐波含量；失压、失流、断项判断及相应的事件记录； 4、具有数据远传功能，具有RS485通讯接口，兼容DL/T645=1997、DL/T645-2007和Modbus通信规约； 5、各项技术指标符合《GB/T 17215.323-2008》、《GB/T 17215.322-2008》、《DT/L645-2007》、《DT/L614-2007》、《JJG 596-2012》等国家标准及行业标准； 6、计时准确度：日计时误差≤0.5s/d，随温度变化的改变量优于0.1s/(d*℃) 7、▲提供省级或以上质量技术监督部门颁发的制造计量器具许可证书、省级或以上计量单位/质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 2 | 开口电流互感器 | 精度等级不低于0.5级。 2、符合国标GB20840.2-2014。 3、▲市级及以上计量单位出具的检测报告； 4、用于多功能电表，具体电流变化比根据现场工作电流调整。 |
| 3 | 三相普通智能电表 | 1、电压规格：3×220/380V。 2、▲测量三相电流、平均电流、三相电压、平均电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等；3-2奇次谐波；上下限告警； 3、有功计量精度不低于1.0级； 4、MODBUS通讯，满足DT/L645-2007中的有关规定； 5、电磁兼容满足执行标准IEC6025.5的相关要求； 6、▲提供省级或以上质量技术监督部门颁发的制造计量器具许可证书、省级或以上计量单位/质量监督检验中心出具的检测报告 |
| 4 | 电流互感器 | 精度等级不低于0.5级； 符合国标GB20840.2-2014； ▲省级及以上计量单位出具的检测报告； 用于三相交流电表，具体电流变化比根据现场工作电流调整。 |
| 5 | 智能远传水表 | 1、准确度等级2级； 2、通讯协议应执行CJ/T 188-2004标准，通信速率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps； 3、通讯方试：M-BUS.、RS485，通讯距离300m； 4、工作温度水温≤40℃（冷水水表）；水温≤90℃（热水水表），水压≤1Mpa； 5、最小存贮数据时间：无限制；机电转换误差：≦±1个最小转换分度值； ▲6、省级及以上计量单位出具的质量检测报告；省级质量技术监督部门颁发的制造许可证书。 |
| 6 | 无线通讯模块 | 采用lora dtu无线通信传输数据 |
| 7 | 数据采集器 | 1、▲工业级处理器，带防反接保护，内置操作系统，采用DDR 512M或以上存储，内置4G eMMC FLash电子盘。 2、采集通讯协议：DL/T645、GB/T19582-2008(Modbus),CJ/T188-2004。 3、应具有本地接口和远程调度、智能检测管理等应用，具备1路或2路百兆网口及2路或4路RS485串口； ▲应具有远程协助能力，实现设备诊断维护；数据采集多协议转发功能。 下行接口库500种以上，上行接口库10种以上，并定期更新； ▲数据采集器符合关于电磁兼容性标准要求，提供第三方机构出具的证明文件复印件（CE或者FCC证书）。 数据采集器满足信息技术设备（ITE）的抗扰度（耐受性）要求，提供第三方机构出具的证明文件复印件。 ▲数据采集器应满足国际电工委员会中关于产品有害物浓度的要求，并提供第三方检测认证。 ▲数据采集器系统具备独立的软件著作权，并通过软件产品登记测试，提供计算机软件著作权登记证书复印件和软件产品登记测试报告。 |
| 8 | 屏蔽数据线 （485线） | RVVP2×1.0 mm2 |
| 9 | 电线 | BV1×2.5 mm2 |
| 10 | 电源线 | KVV4×2.5 mm2 |
| 11 | 水表电源线 | RVV3*1.0 mm2 |
| 12 | 网络线 | 超五类屏蔽双绞线。 |
| 13 | 电表箱 | 集成电表箱，内含电表。 一体化安装。 |
| 14 | 水表箱 | H*W*D:300*400*300mm |
| 15 | 采集箱 | 集成模块箱，内含数据采集器。 一体化安装。 |
| 16 | 线管 | φ25mm |
| 17 | 金属线槽 | 100×50mm |
| 18 | 金属软管φ25 | φ25mm |
| 19 | 施工费 （电采集点） | 分项计量设备安装施工。 |
| 20 | 分项计量系统集成与系统调试 | 分项计量系统集成与系统调试 |

第三章:评分表

| 序号 | 评分项 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格偏离情况 | 4 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，“▲”号重要技术条款每负偏离一项扣1分，非“▲”号条款为一般技术参数，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 2 | 拟安排的项目负责人情况 | 5 | 具有一级建造师执业资格且为硕士学历的得5分，二级建造师执业资格得2分，没有的得0分；最高5分。 证明文件：提供近三个月社保文件及相关证明文件原件扫描并加盖公章，否则不得分，原件备查。 |
|  | 3 | 拟安排的项目团队其他人员情况 | 4 | 评审委员会根据投标人提供的拟派的施工人员的人数、经验水平、资质证书（能源管理师、能源评估师、电工等级证、操作证）进行综合评价。拟安排的项目团队人员情况满足采购需求，专业性强的，得4分；拟安排的项目团队人员情况较能满足采购需求，专业性较强的，得2分；拟安排的项目团队人员情况一般，专业性一般，得1分；拟安排的项目团队人员情况差或者不提供的，不得分。 证明文件：团队人员须为投标人自有员工，须提供员工近三个月社保证明、相关证书复印件加盖投标人公章，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，该证明材料视为无效。 |
|  | 4 | 工程实施方案 | 5 | 1、根据投标人项目实施方案，结合项目实际评价方案的可行性、有效性、优劣性、完整性，围绕“施工组织设计、施工计划与安排、质量控制与保证等”按优良差进行横向比较，评价为优的得3分，评价为良的得2分，评价为差的得1分。 2、按拟投入使用的施工材料和设备数量、质量及安装方法等情况进行横向比较。评价为优的得2分，评价为良的得1分，评价为差的得0分。1、2项得分累计，最高5分。 |
|  | 5 | 拟采取安全措施情况 | 2 | 1、按企业安全生产管理制度情况及具体措施情况横向比较，如安全文明施工、风险预判及控制等方面，评价为优的得2分，评价为良的得1分，评价为差的得0分。 |
| 3 | 综合实力部分 | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 资质证书 | 6 | 1、资质等级评审标准： |
|  |  |  |  | 供应商资信等级AAA的得4分；AA的得2分；A的得1分。 |
|  |  |  |  | 证明文件：要求同时提供中国人民银行授权的信用评估机构颁发的资信等级证书和该评估机构被中国人民银行授权证书的清晰扫描件，原件备查。 |
|  |  |  |  | 2、企业资质评审标准：供应商获得建筑机电安装工程专业承包三级的，得2分 |
|  |  |  |  | 证明文件：提供相关证明资料的扫描件或复印件，加盖供应商公章，原件备查，不提供不得分。 |
|  | 2 | 类似项目业绩 | 10 | 提供近三年内（2017年1月至今）类似项目成功案例，具有能源管理平台建设项目；根据有效业绩数量进行评定，其中节能源管理平台建设项目每提供1个有效业绩得2分，满分10分。最本项高为10分。 |
|  |  |  |  | 证明文件：提供证明文件原件扫描件，原件备查。 |
|  | 3 | 平台专利及认证 | 8 | 1、具有自主开发软件“智慧云能源监测管理平台” 著作权的得3分，没有不得分。 投标单位自主开发的产品并具有软件著作权、专利产权证书数量为：提供20个（含20）以上得5分，提供10个以上得3分，提供10个以下得2分，没有不得分。 证明文件：提供证明文件原件扫描件，原件备查 |
|  | 4 | 体系认证 | 8 | 投标单位具有质量管理体系认证得2分； 投标单位具有环境管理体系认证得2分； 投标单位具有职业健康安全管理体系认证证明得2分。 投标单位应对平台信息安全进行认证。供应商具有安全管理体系认证证书得2分，没有不得分 共计10分。 证明文件：提供证明文件原件扫描并加盖公章，否则不得分，原件备查。 |
|  | 5 | 参与定制国标 | 5 | 供应商参与过《用能单位能效对标指南》标准定制的得3分，没有不得分。 供应商参与过其他的国家、行业相关标准制定、导则，根据每参的数量进行评分；每参与过1项国家、行业相关标准制定、导则的制定，得1分，最高得2分。 本项最高得分5分 提供相关证明的清晰扫描件或复印件加盖供应商公章，原件备查，不提供不得分。 |
|  | 6 | 公司奖项 | 3 | 1、评审标准： （1）供应商获得省级或以上政府部门颁发的节能奖项得3分； 提供相关证明的清晰扫描件或复印件加盖供应商公章，原件备查，不提供不得分。 |
| 4 | 服务部分 | 3 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期外售后服务情况 | 3 | （1）根据供应商承诺的质保期内的各类售后服务包括但不限于：故障维修响应时间、每年维护频次、现场培训、量化考核、免费升级更新等由评委进行横向比较评分，优秀得1分，良好得0.8分，一般得0.5分，未响应不得分。 |
|  |  |  |  | （2）供应商注册地为深圳市或在深圳市设有分支机构或售后服务网点的，得1分； |
|  |  |  |  | 证明文件：提供证明文件原件扫描件，原件备查。 （3）免费保修期为1年的得1分，每增加1年得1分，最高3分。 |
| 5 | 供应商社会责任 | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信加分 | 3 | 根据深圳信用网(www.szcredit.com.cn)和政府采购行政处罚记录查询情况，投标人没有“警示信息”的得3分，有“警示信息”的得0分。深圳信用网查询情况，由供应商提供查询时间为本项目招标公告发布日之后的完整的企业信用信息资料截图证明或扫描件（以深圳信用网“信息打印”栏目中企业信用信息资料为准）；政府采购行政处罚记录查询情况由本项目评标委员会在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。未提供深圳信用网企业信用信息资料的，或提供的内容不完整或不符合要求的得0分。） |
|  | 2 | 扶持中小微型企业 | 2 | 投标人为小型或微型企业的，得2分。投标人为小型或微型企业的，得2分。最高2分。提供加盖投标人公章的《中小企业声明函》（提供复印件，原件备查）。 |